	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Beneficiar:
UAT STEFAN CEL MARE
Executant:
Proiectant:
ADIGIZ PROJECT SRL
Obiectivul:
INSTALATIE DE INCALZIRE CU CENTRALA TERMICA PE COMBUSTIBIL SOLID (LEMN SI PELETI)  PENTRU GRADINITA STEFAN CEL MARE DIN COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT
Obiectul:
1 Instalatii termice interioare

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor/
Producator
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	Fisa tehnica nr. 1
1   Centrala termica lemn-peleti
	

	
	1. Parametri tehnici si functionali
Parametri tehnici si functionali
Cazan de pardoseala cu gazeificare cu functionare pe combustibil  solid  mixt (lemn/ peleti) cu comutare automata
Putere utila minima...44 kW
Putere utila maxima....70kw
Presiune max de lucru..4bari
Lungime max. butuci de lemne..70cm
Racord tur ..2"
Racord retur..2"
Racord cos fum ..200mm
Rezervor peleti 190kg ,senec alimentare peleti
Arzatorul automat pe peleti  inclus.
Snecul (sistemul automat de alimentare cu combustibil - pelet) si rezervorul de stocare peleti sunt incluse
Functionare in aspiratie – emisii reduse de fum la incarcare, zgomot redus  -Protectie anticoroziva prin vane termostatice, -Ventilator modulant continuu, cu turatie reglata in functie de temperatura cazanului si temperatura gazelor arse -Panou de comanda electronic cu microprocesor ce permite gestionarea cazanului, incalzire, boilerului pentru apa calda, panourilor solare
 -Serpentina de siguranta pentru protectia la supratemperatura inclusiv vana descarcare
Din panou se pot selecta urmatoarele modalitati:
- Functionare pe timp de vara sau functionare pe timp de iarna
Funcţiile centralei sunt toate  controlate de către tabloul electric digital dotat cu un microprocesor cu o înaltă capacitate de funcţionare şi este prevăzut cu utilizare în automat (la epuizarea lemnului pornestepeletul), doar Lemne (la epuizarea lemnului aşteaptă ca utilizatorul să reîncarce) doar Peleţi (funcţioneaza
întotdeaună cu peleţi). Rezervorul peleţilor este alăturat centralei cu scopul de a reduce dimensiunile


	
	
	

	
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conform Legii 10 ,GP 051, PTA1, C9
Să fie însoţite de certificate de calitate şi de conformitate ale furnizorului


	
	
	

	
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Atestat conform normelor în vigoare

	
	
	

	
	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie3 ani, Durata de viata 10 ani
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	Formular generat cu programul
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	5. Conditii cu caracter tehnic
Se livrează impreună accesorii de montaj(inclusiv tablou comanda, senzori , snec, cabluri alimentare si comanda ) şi cartea tehnică cu instrucţiuni de utilizare, întreţinere şi exploatare în limba română. 
Constructorul va instrui un lucrator pentru exploatarea instalatiei 


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Obiect "1" - Formular F5
Pagina 2 din
 5

	
	

	
	Formular generat cu programul

(www.eDevize.ro)

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr.
	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	Furnizor/
Producator
	

	
	0
	1
	2
	3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Fisa tehnica nr. 2
2   Puffer 2000 l
	

	
	1. Parametri tehnici si functionali
Capacitate totala: 2000 litri
Grosime tabla: 3 mm
Izolatie termica: 10 cm inclusa – reduce pierderile de caldura si mentine agentul termic cald mai mult timp
Suprafata exterioara: grunduita pentru protectie impotriva coroziunii
Montaj senzori temperatura: disponibil in mai multe pozitii
Presiune de lucru 3 bari/ temperatura maxima 95°C


	
	
	

	
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Conform Legii 10 ,GP 051
Să fie însoţite de certificate de calitate şi de conformitate ale furnizorului


	
	
	

	
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Atestat conform normelor în vigoare

	
	
	

	
	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie3 ani, Durata de viata 10 ani

	
	
	

	
	5. Conditii cu caracter tehnic
Se livrează impreună accesorii de montaj, şi cartea tehnică cu instrucţiuni de utilizare, întreţinere şi exploatare în limba română. 
Constructorul va instrui un lucrator pentru exploatarea 
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	Fisa tehnica nr. 3
3   Boiler termoelectric V=200l
	

	
	1. Parametri tehnici si functionali
Capacitate (L).......200
Serpentine..1 serpentina + rezistenta
Putere rezistenta electrica ( W)...3000
Presiune nominală: 0.8 MPa (8 bar);
Tip montaj: pe pardoseală;
Număr serpentine: 1;
Suprafață serpentină: 0.9 m²;
Material rezervor: oțel emailat;
Grosime izolație: minim 75–85 mm;
Racorduri: 3/4";
Clasă energetică: minim B.


	
	
	

	
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
Să fie însoţite de certificate de calitate şi de conformitate ale furnizorului

	
	
	

	
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Atestat conform normelor în vigoare

	
	
	

	
	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie2 ani, Durata de viata 8ani

	
	
	

	
	5. Conditii cu caracter tehnic
Se livrează impreună accesorii de montaj(inclusiv tablou comanda, senzori ,), şi cartea tehnică cu instrucţiuni de utilizare, întreţinere şi exploatare în limba română. 
Constructorul va instrui un lucrator pentru exploatare
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	Fisa tehnica nr. 4
4   Kit Cos Fum
	

	
	1. Parametri tehnici si functionali
Diametru interior 200 mm
Tip sistem  Suspendat
Lungime sistem 10 ml
Material cos de fum Inox0,8 /0,5 mm
certificate CE pentru 
temperaturi de lucru de pana la 600°C
Certificat omologare 2204-CPR-01407.01 emis de Icecon Cert, acreditat de RENAR Romania
Izolatia  din vata bazaltica cu grosime de 50 mm si densitate 100 kg/mc 
Va fi livrat cu
 Element liniar izolat 1m 
 Element liniar izolat 0.5m 
 Ramificatie T sauY izolata - 1 buc
 Colector condens / verificare - 1 buc
 Capac terminal / palarie - 1 buc
Suporti perete 
Colier imbinare elementi 

	
	
	

	
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare
certificate CE pentru temperaturi de lucru de pana la 600°C
Certificat omologare 2204-CPR-01407.01 emis de Icecon Cert, acreditat de RENAR Romania
 fabricate doar din inox  medie de viata de pana la 25 ani

	
	
	

	
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
certificate de conformitate si garantie

	
	
	

	
	4. Conditii de garantie si postgarantie
Garantie 2 ani , durata de viata 10 ani

	
	
	

	
	5. Conditii cu caracter tehnic
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Sef proiect
Ofertant
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